## Slide 1: " Die Bedeutung des Stromnetzes für das zukünftige Elektrizitätsversorgungssystem (EVS) “ Jahreshaupttagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft Dresden, den 5.3.13
Dipl.-Ing. Wolfgang Neldner
NeldnerConsult, System-und Elektrizitätsnetzberatung, Berlin

## Slide 2: Gliederung
Das Elektrizitätsversorgungssystem(EVS)
Das Netz- Möglichkeiten, Anforderungen und Grenzen (im Stress- und Störbetrieb)
Übergreifende Anforderungen bei der EVS-Transformation zur Naturstrom-Ära

## Slide 3: Das (Elektrizitäts-)System
Black-out-Lava
S
S
a) gesund
b) auf der Intensivstation
(mit Keimen und ohne Sauerstoff ??)
3

## Slide 4: Schema des deutschen EVS und technische Grundanforderungen
SOS-Kriterien:
Überall Spannung (0,4 – 380 kV)
Stabile Frequenz (50 +/- 0,2 Hz)
Keine Überlast im Netz(n-1)
Erhalt des Stromverbundes in Europa und Deutschland
Min = 30 GW
Max = 80 GW
Elektrizitätsnetz
Export/Import
max. 15 GW
!
Speicher
marktabhängig
Fahrplan/Technologie
Tageszeit
KMU
Industrie
Haushalte
100%
Fahrplan
(BKM) EE-Vorrang!
Min
?
EE-Erzeug.
Konvent. Erzeuger
0%

## Slide 5: Deutsches Höchstspannungsnetz als Teil des Europäischen Verbundsystems(ENTSO-E)
Quelle: VDE/ FNN
Gemäß dem Vertrag von Lissabon Artikel 194 ist die Energiever-sorgungssicherheit des europäischen Stromverbundnetzes ein hohes Gut für alle EU-Mitgliedsländer!
Wegen dem nicht erfolgten Ausbau der innerdeutschen Leitungen und dem ausgeprägten Erzeugungsüberschuss im Nordosten werden zunehmend die Nachbarnetze von z.B. Polen und Tschechien in Anspruch genommen.
Dies führt regelmäßig zu kritischen Situationen im Europäischen Verbundnetz….. und nun zu „Gegenmaßnahmen“ der Nachbar-TSO

## Slide 6: Die ENTSO-E Landschaft in Europa, zuständiger regelzonenverantwortlicher TSO(ÜNB) im Nordosten Deutschlands ist 50 Hertz, Quelle 50 Hertz

## Slide 7: Gemäß EnWG §13 liegt die Verantwortung für das EVS beim regelzonenverantwortlichen ÜNB(TSO) im engen Zusammenspiel mit den Verteilnetzbetreibern
ÜNB
Höchstspannungs-
Netz
Nachbar- ÜNB/TSO
4
3
Ddddddd 2
VNB 1
1…n
Verbrauch
Verbrauch
Systemverantwortung in der Regelzone
(ÜNB/VNB)
Netzvorhaltung(ÜNB)
Spannungsstabilität (ÜNB/VNB)
Frequenzstabilität (ÜNB)
Netzsicherheit (ÜNB/VNB)
Quelle: 50Hertz
Rolle des Bilanzkreis-Koordinators(ÜNB)
Nach EEG: vollständige EE-Aufnahme,
bundesweite physikalische Verteilung
(ÜNB/VNB)

## Slide 8
… nicht nur das System mit dem „dicken Strom und
der hohen Spannung“ wird gebraucht !!
Daten-und Sprach-
Kommunikation
Nachrichten- Übertragungssyteme
Das Strom- Geschäft
Die Strom- Sicherheit

## Slide 9: Gliederung
Das Elektrizitätsversorgungssystem(EVS)
Das Netz- Möglichkeiten, Anforderungen und Grenzen (im Stress- und Störbetrieb)
Übergreifende Anforderungen bei der EVS-Transformation zur Naturstrom-Ära

## Slide 10: Alle Betriebszustände tragen zur Funktionalität des EVS oder dessen Wiederherstellung bei:
Infrastruktur-System EVS
Netzbereich (reguliert)
Normalbetrieb
Stress-Betrieb (Frühwarnung)
Stör-Betrieb (Alarm)
Teil-/Totalausfall (Notfall)
Wiederaufbau (Schwarzstart)
Achtung: Differenziert zuständige Bundes- und Landesbehörden je nach Betriebszustand, territorialer Zuordnung und Sonderfestlegung im Krisen- und Katastrophenfall
Markt
Restriktion
EnWG
EnSiG

## Slide 11
Anzahl der „Eingreif- und Gefährdungs“ Tage
im Nordosten– mehr als jeder zweite Tag
ist ein „Notfalltag“ !!! Quelle 50 Hertz-
175 197 160 213 262

## Slide 12: Entwicklung der Windkraft in Deutschland – eine ausgeprägte Nord-Süd-Asymmetrie ( in GW)
 | 2012 | gesamt
SH | + 0,3 | 3,5
NI | + 0,4 | 7,3
HH | 0 | 0,05
 | 2012 | gesamt
MV | + 0,3 | 2,0
BB | + 0,2 | 4,8
B | 0 | 0
ST | +0,2 | 3,8
 | 2012 | gesamt
NW | + 0,1 | 3,1
RP | + 0,3 | 1,9
HE | +0,1 | 0,8
SL | 0,03 | 0,1
 | 2012 | gesamt
SN | + 0,03 | 1,0
TH | 0,1 | 0,9
 | 2012 | gesamt
BW | +0,02 | 0,5
BY | +0,2 | 0,8

## Slide 13: Naturstrombedingter Überschuss und Mangel erfordert Ausgleichs-Elektrizität!
Quelle:
Coreso; Day Ahead report for 13/09/2011
http://www.transparency.eex.com/
Photovoltaik: Beginn und Ende der Sonnenstromgewinnung folgen den Regeln der Erdrotation!
Wind: Gegenüber der Photovoltaik ist sowohl der Zeitpunkt als auch die Intensität in hohem Maßen schwankend und nicht für den konkreten Moment vorhersagbar!
EVS:
Für ein stabiles Elektrizitätssystem sind daher elektrische Ersatzleistungen und energetische Speicher und Ausgleichsmöglichkeiten notwendig!

## Slide 14: Kernenergieausstieg- Verschärfung der Asymmetrie, Quelle VE G&M Cottbus
2010
Market area North east
Market area South west
2011

## Slide 15: Maßgebliche Strukturbesonderheit in Deutschland- eine ausgeprägte Asymmetrie beim Erzeugungs-/Lastgefälle von NO nach SW,Quelle 50 Hertz
Ausgeprägtes Schwachlastgebiet im NO (ca. 20 % im deutschlandweiten Vergleich)
Erzeugung übersteigt dort Verbrauch deutlich (Kennzeichen einer „nicht-homogenen“ Regelzone)
Anhaltende und grenzwertige Belastung der Kuppelleitungen Ost – West
Ausbaubeginn der Kuppelleitungen Ost – West erst nach 17 Jahren(seit „elektrischer Wiedervereinigung 1995“)in 12/2012

## Slide 16
Entwicklung der Auslastung der Netzelemente
Zeitungleiche Leistungsbelastung >5h/a
2009 und 2011
Belastungssituation und Änderung 2009 zu 2011
(Quelle: 50Hertz)

## Slide 17: BNetzA-Einschätzung zur Gefährdungssituation
Grafische Darstellung der Netzelemente zu deren Entlastung die meisten Redispatchmaßnahmen im Winterhalbjahr 2011/12 durchgeführt werden mussten.
Unverändertes Haupt-Nadelöhr:
Die zu dünne und total verstopfte Verbindung zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Freistaat Bayern
Quelle: Bundesnetzagentur, Bericht zum Zustand der leitungsgebundenen Energieversorgung im Winter 2011/12; aus: Maßnahmenscharfe Datenerhebung der BNetzA bei den deutsch ÜNB, Grafik: BNetzA

## Slide 18: Die naturabhängige EE-Produktion(Wind und PV) führt zu rasanten dynamischen Vorgängen- tagtäglich, zunehmend und abnehmend, von 0 bis 30 GW und mehr! Quelle CORESO Brüssel
Chart: 

## Slide 19: Aus dem NEP 2012 wurde ein gestutzter Bundesnetz- plan, zum Nachteil der „grünen“ Exportregion im Nordosten- Nachbesserungen dringend erforderlich!

## Slide 20: Netzausbau: Bündelung und akzeptanzfördernde 3-D-“Einpassung“ ins Gelände, hier SWKL in Südthüringen, Quelle Fraunhofer Magdeburg und 50 Hertz

## Slide 21: …. auch Künstler-oder Design-Leitungen sollten regulatorisch möglich sein

## Slide 22: Netzausbauprojekte beim ÜNB im Nordosten(50Hertz), Quelle: 50 Hertz
380-kV-Nordring Berlin
Raumordnungsverfahren abgeschlossen (Q3/2011)
Uckermark Leitung Neuenhagen – Bertikow
Im Planfeststellungsverfahren
Südwestkuppelleitung: 3 Abschnitte
Lauchstädt - Vieselbach: Inbetriebnahme 2008
Vieselbach - Altenfeld: Planfeststellung abgeschlossen,Eilantrag abgewiesen, Baurecht liegt seit Ende Mai 2012 vor
Altenfeld – Redwitz (Landesgrenze): ROV fertig, PFV i.V.
4
3
2
1
5
3. Interkonnektor nach Polen Antragskonferenz fand Ende 2011 statt
Nordleitung Krümmel – Görries
Inbetriebnahme am 18.12.12 erfolgt
Dipl.-Ing. Wolfgang Neldner
22

## Slide 23: Gliederung
Das Elektrizitätsversorgungssystem(EVS)
Das Netz- Möglichkeiten, Anforderungen und Grenzen (im Stress- und Störbetrieb)
Übergreifende Anforderungen bei der EVS-Transformation zur Naturstrom-Ära

## Slide 24: Das Funktionsprinzip der Leistungs- und Energiebalance des „alten“ EVS
Last
konvent. Erzeugung (Real-Leist.)
Reserveleistung (z.B. PSW, Gas)
Netzkapazität (n-1)
1 Jahr
WL = WE + WR
E = Erzeugung
L = Last
R = Reserve
W = Energie
P =Leistung
Beziehung:
W = P x t
PE real
PR

## Slide 25: Deutliche Qualitäts- und Dimensionsänderung beim Funktionsprinzip der Leistungs- und Energiebalance im EVS der Naturstrom-Ära
Last
konvent. Erzeugung
Reserveleistung (z.B. PSW, Gas)
Netzkapazität (n-1)
Infolge: a) EEG-Vorrang,
b)energetischer
Ausbeute von
lediglich 5-20% und
Nord-Süd-Assymmetrie
sinkt: die Auslastung der
konvent.KW und
steigt: massiv die geforderte
Netz-und Reserve-
KW-kapazität
1 Jahr
PE
PR
PEE
EE-Kraftwerke (Vorrang)

## Slide 26
Einige wichtige Maßnahmen
?
Erhalt und Neubau gesicherter konvent. KW
Echtzeit-daten
Leitungsbau - sofort!
Training mit operativem Personal
Prävention und Vorsorge
USV + Treibstoff + Kommunikation
neues Energie-sicherungs-gesetz (EnSiG)
Internationale Leitungen
Speicher
(PSW)
Anreize für Laststeuerung
„System-stabili-satoren“
Garantie für gesicherte Mindestleistung

## Slide 27: Ein exzellentes Werkzeug zur Stressverringerung: Pumpspeicherwerke (PSW) als bipolare Systemstabilisatoren
  PSW sind einzigartig schnell und extrem zuverlässig bei
    der Erzeugung elektrischer Leistung (Generatorbetrieb)
    dem Verbrauch elektrischer Leistung (Pumpbetrieb)
    dem autarken Schwarzstart zur Wiederversorgung
  Klärung der betriebswirtschaftlichen Nutzungsfähigkeit sofort erforderlich(BNetzA), d.h. Abschaffung der Netzentgeltpflichtigkeit
  1 – Unterbecken
  2 – Oberbecken
  Pumpen und Generatoren sind im Berg (Kaverne)
1
2
Quelle: Dow Jones, Energy Weekly, Nr. 15, Freitag, 13. April 2012.

## Slide 28
Technologien und Reichweiten potenzieller Speicher-
möglichkeiten
(Quelle: VNG Gasspeicher GmbH, Vortrag bei der dena-Energiekonferenz)

## Slide 29: Fokus „EE-Erzeugung“
 - erledigt |  - offen |  - eilt
Kabinettszustimmung zur EnWG-Änderung am 29. 8.12(Haftungsregeln für offshore u.a.) | Eckpunkte zur Fortführung EEG | Entwicklung ganzheitlicher Ansatz Zusammenspiel SoS, Markt und Umwelt
Änderung des Rechtsrahmens für PV-Anlagen v.29.6.12 mit Wirkung ab 1.4.12 | Umsetzung des 50,2 Hz- Themas | Echtzeitdaten-bereitstellung aller EE-Anlagen !!!
EEG-Umlage veröffentlicht | Lösungspfade für Marktfähigkeit | 

## Slide 30: Fokus „KMU und Industrie“
 - erledigt |  - offen |  - eilt
Unterstützung der energieintensiven Industrie | Gerechte finanzielle Lastenverteilung | Massive Beschleunigung von Energieeffizienz unter Berücksichtigung der Systemanforderungen
 | Etablierung eines Systems zum systemstützenden Lastmanagements | Mehr Planungssicherheit für die finanziellen Mehraufwendungen

## Slide 31: Fokus „Regeln“
 - erledigt |  - offen |  - eilt
Regelwerk nach bisherigen System-status bei ÜNB/VNB vorhanden | Weiterentwicklung des Regelwerkes für alle Akteure im EVS erforderlich | Normierte Turnus-anforderungen an Ausbildung und Training (mit regul. Anerkennung)
Grundsätzlicher Rechtsrahmen für Notfall-und Katas-trophensituationen vorhanden | Deutliche Verschärfung der(Disziplin-) Anforderungen an alle BKV ist noch offen | Geeignete Sanktionen für BKM- Verstöße(Primat der ELV- Einhaltung)
 |  | Forcierte Krisen-und Notfallvorsorge

## Slide 32: Anzahl, Anforderungen und Einfluss aller Akteure nehmen zu, Datentransparenz und ein Systemkodex(standardisierte Prozesse, Sprache und Dokumentation)sind erforderlich
Akteure | Das Elektrizitätsgeschäft | Der (physikalische) Betrieb |  |  | 
 |  | 380 | 110 | MS | NS
EE-Produktion | + | + | +++ | ++ | ++
Konvent. E-Produktion | ++ |  | ++ | + | 
Netze | +(BKO und BKV) |  |  |  | 
Speicher | ++ |  | + | + | +
Export/Import | ++ |  |  |  | 
Industrie-Verbrauch | +++ | + | ++ | ++ | +
KMU-Verbrauch | ++ |  | + | +++ | +
Haushalts-Verbrauch | + |  |  | + | +++
ÜNB und VNB/Stadtwerke

## Slide 33
Black-out bei ÜNB 3
EVS
RZ 1
RZ 2
RZ 3
ÜNB 2
ÜNB 1
ÜNB 4
RZ 4
Ausregelung des verbleibenden „gesunden“ EVS durch die jeweiligen ÜNB
Versuch der Wiederanschaltung(Synchronisierung) für RZ 3
Ggfs. Vorbereitung des separierten Schwarzstarts, höchste Einsatzstufe/Eskalierung !!
Absicherung, Wiederherstellung der Eigenbedarfs und Notversorgung(Nachbetankung!!!)
enge Zusammenarbeit mit ÜNB/VNB‘s/Katastrophenbehörden
Eine beherrschbare , aber sehr ernst zu nehmende Vorstufe des
Gesamt- GAU, die Inselung, bzw. der Blackout in einer Regelzone
mit Ausfall aller Verbindungsleitungen- es kann dauern……

## Slide 34
Vernetzung/ Koordinierung/ Datenaustausch/
Dokumentation
IT-Technik(Internet)
Öffentl. Verkehr
Telefon(Festnetz)
und Funk(Handy)
Abwasser
Wärme
Gasnetz
Trinkwasser
Stromversorgung
Infrastruktursysteme – Die Vernetzung nutzt für
Effizienz im Normalbetrieb und für Gefahrenabwehr
im Stress- und Störbetrieb
Quelle: 50Hertz

## Slide 35: Das komplexes Zusammenspiel der (Elektrizitäts-)Systeme- für Fortgeschrittene und Zukunftsgestalter
Elektrizitätsgeschäft (der Markt von Heute):
Ziel: Elektrizitätshandel ohne Barrieren
Grundlage: Bilanzkreismanagement /BKM
Wer: BKV‘s (ÜNB = BKO)
Wissen, Verstehen und richtig Handeln!
Börsen-Aufsicht
Kontrolle und Aufsicht:
EU: Energie, Wettbewerb
Bund: BMWi (EnWG), BMU (EEG), BMI (krit. Infrastruktur), Kartellamt, Zollamt Länder: Energieaufsicht, Katastrophenschutz (Umwelt-, Altlasten, Verkehrssicherung, Brandschutz, TÜV)
Physik (stabiles Gesamtsystem):
Ziel: SoS
 P(MW), 50 Hz
 U(kV), 0,4-380 kV
 (n-1) Garantie
 Verbundbetrieb robust
Grundlage: Kirchhoff u.a.
Wer: TSO‘s/ DSO‘s
Regulierung:
- Tarife - Qualität
Grundlage: - EnWG
- NEV
- NZV
Netzkunden
EEG-Abwicklung (der „grüne“ Markt von Morgen):
Ziel: Entwicklung/ Integration/Subvention EE
Grundlage: EEG
Wer: EE-Betreiber, BKV, DSO, ÜNB
EEG-Aufsicht???

## Slide 36: Das Bilanzkreismanagement hat Robustheitsdefizite: Minister Rösler will Strafen für Marktmanipulation drastisch verschärfen
bis zu 5 Jahre Gefängnis soll als Strafe möglich sein
Teil des Markttransparenzstellen-Gesetzes, an dem das Bundeswirtschaftsministerium gerade arbeitet
Die Robustheit des EVS im normalen Markt- und Geschäftsbetrieb ist eine wesentliche Grundlage für weniger Stress und eine geringere Wahrscheinlichkeit des Umschlagens von Stress in Störung oder Gefahr!
Quelle: DOWJONES, Energy Weekly, 20. April 2012, Nr. 16, S. 7.
Marktmanipulant

## Slide 37: Zukunftsvision: Erzeugung, Speicherung und auch Last müssen (europaweit)kombiniert werden, sowohl in der Achse Nord- Süd als auch Ost- West !!!, Quelle 50 Herz und RegModHarz
Energiezukunft = f ( Gi + Li + Si ) + f ( Netzausbau und grezüberschreitende Zusammenschaltung ) + f (europa-/bundesweiter Akzeptanz und rechtlich-regulatorischer Kostenteilung)
Regenerative Power Station
Harz (RKWH)
Markets, TSO, DSO, Supplier
Generators
Steerable Loads
Storage
Control Communication
Market- and Configuration Comm.
Scource: Fördervorhaben E-Energy "Modellregion Harz„,Quelle 50 Hertz

## Slide 38: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit! Allen, die bei der Vorbereitung, bei Recherchen, für Quellenangaben und bei Diskussionen behilflich waren, danke ich sehr, mein besonderer Dank gilt: 50hertz Transmission & Btu Cottbus, dena,VE G&M sowie WM-Consult
NeldnerConsult System- und Elektrizitätsnetzberatung Dregerhoffstrasse 112 12557 Berlin www.neldnerconsult.eu info@neldnerconsult.eu