## Slide 1
Unterwasser-Pumpspeicherkraftwerke in Tagebaugruben
Horst Schmidt-Böcking1, Henry Riße2, Gerhard Luther3, Joachim Schwister4 und Michael Hollerbach5 —
1Uni-Frankfurt — 2TH-Aachen — 3Uni-Saarbrücken — 4Kerpen — 5Seligenstadt
Die Energiewende in Deutschland steht vor einer großen Herausforderung: Der geplante Zuwachs von Windenergie und Photovoltaik verstärkt die Schwankungen im Stromnetz. Die Kapazität für die Kurzzeitspeicherung elektrischer Energie muss daher dringend und massiv ausgebaut werden. Zurzeit sind weltweit zirka 90 % aller großen Speicher für elektrische Energie Pumpspeicherkraftwerke. Diese Technologie hat sich seit über hundert Jahren bewährt, ist umweltfreundlich und hat einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 80 % bei niedrigen Speicherkosten. In Deutschland allerdings steht dem weiteren Ausbau als Hindernis die begrenzte Verfügbarkeit von Standorten entgegen. Eine Lösung dieses Problems stellen wir in diesem Artikel vor: Die bald stillgelegten Braunkohletagebaue bieten aufgrund ihrer beträchtlichen Tiefe ideale Topographien, um das Speicherproblem in Deutschland weitgehend zu lösen. Der Hambacher Tagebau zum Beispiel ist an der tiefsten Stelle über 450 m tief. Folglich muss ein Pumpspeicherkraftwerk für den Einsatz in solchen Gruben anders konzipiert werden, um die vorhandene Tiefe und Größe des Tagebaus zu nutzen.

## Slide 2
Die Sonne sendet Energie im Überfluß zur Erde.
Problem dabei: Sehr große Tag- Nacht- Schwankungen
=>
2045 ca. 200 bis 250 große Überschüsse am Tag und
Fehlbedarf über Nacht.
und außerdem Winterflaute
Es ist das Ziel der Energiewende, 2045 ca. 80% der benötigten Energie aus Windkraft und Photovoltaik sowie ca. 20 % aus Biomasse etc. zu erzeugen.

## Slide 3
Überschussenergie in einer April-Woche: ca. 10 Milliarden kWh = 10.000 GWh
Fehlbedarf (Nachtflauten): ca. 3 Milliarden kWh / 3.000 GWh
Daher können wir auf große Kurzzeitspeicher (Stunden bis mehrere Tage) nicht verzichten.
Überschuss
Fehlbedarf
420
300
180
60
Verbrauch
Erzeugung
Leistung von erzeugter elektrischer Energie
in [GW]
Auf 2045 projizierte gesamte elektrische Energieerzeugung durch WK & PV
(Haushalt, Industrie & Mobilität) wird bei mehr als 1000 TWh/Jahr liegen.

## Slide 4
Anforderungen an Kurzzeit-Speichertechnologien:
Das Speicherproblem
Brauche Kurzzeitspeicher (Minuten, Stunden, Tag-Nachtschwankung)
Nahezu 15 Milliarden Euro Stromkosten muss der deutsche Verbraucher heute
pro Jahr für WK und PV Strom zahlen, der wegen fehlender Speicher verloren geht.
und Langzeitspeicher (Windflauten im Winter)
Geringe Energieverluste => Hohe Rückverstromungseffizienz > 80%
Sehr hohe Speicherleistung > 100 GW (100 AKW) und
Speichermenge > 1 - 2 TWh
Niedrige Speicherkosten (Verbraucher) < 1-2 Cent/kWh

## Slide 5
Als Kurzzeitspeicher kommen in Frage:
WasserPumpSpeicherkraftWerke PSW
und
Chemische Batterien (z.B. Li-Ionen, Na-Ionen, ....)
Grüne Wasserstoff-Technologie kommt zur Rückverstromung
wegen sehr hoher Umwandlungsverluste (60% bis 80%)
als Kurzzeitspeicher nicht in Frage, aber als Langzeitspeicher
Nur als Langzeitspeicher für Rückverstromung
und für Chemie- und Stahlindustrie.

## Slide 6
PSW Goldisthal / Thüringen
1 GW Leistung (1 Kernkraftwerk); 8,5 GWh Speichergröße (1 Kernkraftwerk 8,5 Stunden lang)
Beispiel eines traditionellen PSW: Goldisthal/Thüringen
Oberbecken
Unterbecken
Höhendifferenz h
Druckrohr

## Slide 7
Investitionskostenvergleich pro kWh Speicherkapazität
zwischen PSW und Li-Ionen-Batterie
Im Vergleich dazu Li-Ionenspeicher in Neurath :
RWE errichtet in Neurath einen 235 MWh Li-Ionen Speicher
Kosten: 140 Millionen Euro
600 Euro/kWh,
außerdem: ca. 5 mal so kurze Lebensdauer wie PSW
Beispiel PSW Goldisthal: 2004 in Betrieb genommen
75 Euro/kWh

## Slide 8
Pumpspeicherkraftwerks PSW
PSW-Technologie völlig ausgereift ( > 100 Jahre)
Große Leistungen (ca. 100 GW) und große Speicher ( > 1 TWh) möglich.
> 80% Energieeffizienz.
In Deutschland sind alle notwendigen umweltfreundlichen Rohstoffe
(Wasser, Kies und Zement) vorhanden, um solche Speicher zu errichten.
PSW haben lange Lebensdauer
Pumpturbinen über 80 Jahre.
Betonteile einige hundert Jahre.
In ca. 1 Minute betriebsbereit.
Sehr niedrige Kosten (< 2 Cent pro kWh Speicherung)

## Slide 9
Wir brauchen in Deutschland aber ca. 10 bis 20 mal mehr an Speichern.
=> 200 bis 400 GWh oder mehr
Problem:
Wo erlaubt es in Deutschland die Topographie noch neue große PSW zu errichten?
Heute in Deutschland vorhandene Energiespeicher:
PSW ≈ 38 GWh
Ins Netz integrierte chem. Batterien < 1 GWh
Grüner Wasserstoff (Elektrolyseanlagen) << 1GW

## Slide 10
2019

## Slide 11
Betonkavernen als Unterbecken
T
Oberbecken
Volumen V
in m3
Höhendifferenz
450 m
Für h ≈ 400 m und V = 1 Million m3 => S = 1 [GWh]
Druckrohre
Tagebau Hambach
Für h ≈ 400 m und V = 250 Million m3 => S = 250 [GWh]
U-PSW Konzept mit getrenntem Oberbecken (z.B. Manheimer Bucht)
Reicht aus, um ganz NRW ca. 16 h mit Strom zu versorgen.

## Slide 12
Prof. A. Garg und
Dr. T. Bender
Univ. of Applied Sciences-Mainz
Mögliche Kavernenstruktur => Glocken- oder Röhrenform
Größe ist ähnlich wie AKW Kühltürme
Bei 40 bar Druckunterschied:
=>
Wandstärken ca. 4 - 5 m
Betonmenge pro Turm => < 300.000 m3
Kosten (300 Euro/m3) pro Turm ca. 90 Millionen Euro
Energie-Ausspeicher-Kapazität pro Turm: 940 MWh

## Slide 13
Mögliche Kavernenstruktur => Glocken- oder Röhrenform
Größe ist ähnlich wie AKW Containment
AKW Containment ca. 60 m Durchmesser
50 bis 120 m
PSKW-Kaverne 60 bis 100 m Durchmesser

## Slide 15
Integration des U-PSW in dem rekultivierten Tagebau Hambach
Errichtung eines abgetrennten Oberbeckens
Oberbecken
des U-PSW in der Manheimer Bucht

## Slide 16
U-PSW in anderen TB z.B. Tagebau Garzweiler
Ober- becken im „Ostloch“
Kavernen auf der Sohle des TB Garzweiler

## Slide 17
Fraunhofer IEE und Partner testen Kugelspeicher auf dem Meeresgrund vor der kalifornischen Küste
November 2024
Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE hat einen Unterwasser-Energiespeicher entwickelt, der das Prinzip der Pumpspeicher-Kraftwerke auf den Meeresgrund überträgt. Nach erfolgreichem Feldtest mit einem kleineren Modell im Bodensee bereiten die Forschenden nun mit Partnern einen Testlauf vor der kalifornischen Küste vor: Sie werden dort im Projekt „StEnSea“ in 500 bis 600 Metern Tiefe (4000 m in der Biskaya) eine hohle, 400 Tonnen schwere Betonkugel mit neun Metern Durchmesser verankern. Durch Leerpumpen wird der Speicher geladen. Strömt Wasser hinein, wird Strom erzeugt – er wird entladen. Die Leistung dieses Prototypen beträgt 0,5 Megawatt, die Kapazität 0,4 Megawattstunden.

## Slide 18
Vision: Gefluteter See als Freizeitgebiet
mit unsichtbarem U-PSW auf dem Grund des Sees.
Wichtig: Kein Tidenhub im Tagebausee.
Halten Wasserdruck von 40 bar stand
Wer weiß denn sowas?: Florian Lukas und Benno Fürmann | Sendung vom 05. Februar 2025 - hier anschauen

## Slide 19
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 20
Mein Kurzvortrag behandelt ein zentrales Problem zum Gelingen der Energiewende.
Unabhängig von den Aspekten von Wirtschaftlichkeit muss sie durchgeführt werden.
Die Energiewende ist das größte je von Menschen durchgeführte Technologieprojekt und eine moralische Verpflichtung unseren Kindern und den uns nachfolgenden Generationen gegenüber.
Ihre Durchführung ist eine Aufgabe des Staates und kann daher nicht von den Interessen einzelner großer Energieversorger bestimmt werden.
Die heute wegen der Energiewende zu lösenden Probleme sind für das Gemeinwohl und den Fortbestand der Industrie ebenso existentiell:
Folgende sehr teure Technologien müssen erstellt werden:
neue Wege der elektrischen Energieerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik
Ausbau neuer Höchstspannung Stromleitungen
Errichtung neuer elektrischer Energiespeicher wegen der Tag- und Nachtschwankungen
und der jahreszeitlichen Langzeitflauten im Winter.
z.B.: Als vor über 100 Jahren mit der Einführung von elektrischer Energie der Braunkohleabbau begann, wurden wegen Vorrang des Allgemeininteresses die Bauern vom Staat enteignet.

## Slide 21
Gegenwärtige Pläne zur Rekultivierung des Tagebaus
Rhein-Erft-Kreis und RWE
Zukunft: Ein Freizeitraum mit großem See für Wassersport und Erholung
In Deutschland 2. größter See nach Bodensee