## Slide 1: Das Zusammenwirken von PSKW - artigen und P2G - artigen Energiespeichern und die mögliche Rolle von Tiefschachtspeichern bei der Energiewende
Dr. Gerhard Luther Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking
Universität des Saarlandes Universität Frankfurt
Experimentalphysik , Bau E26 Institut für Kernphysik
66123 Saarbrücken 60438 Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 1
luther.gerhard@ingenieur.de schmidtb@atom.uni-frankfurt.de
0681-302-2737(d) und 0681-56310(p) 069-798 47002 und 06174-934099(p)
Bildspeicher teilweise in V_Hochtief2011.0715_BergSpeicher.pptx
V_BergSpeicher_Exzerpt-BMWi2014.06.pptx

## Slide 2
Exzerpt aus Vortrag AKE2014F :
http://www.uni-saarland.de/fak7/fze/AKE_Archiv/AKE2014F
TS.PSKW =TiefSchacht.PumpSpeicher-Kraftwerk
0. Das Speicherproblem von Sonne und Wind
0.1 Aktuelles RE-Strom Dargebot
0.2 Fortschreibung: 100% RE -Zukunft
1. LösungsSzenario: PSKW- und P2G- artige Speicher
1.1 Das Szenario 1.2 Die Optimierungsaufgabe; Ziel + Einstellparameter 1.3 Erste Ergebnisse: Kapazität und Umschlag der PSKW-Speicher
2. PSKW-artige Speicher
2.1 Ausgangspunkt: Das Meeresdruck- PSKW (STENSEA) 2.2 Stand der Technik: UHPS und PSKW im alten Bergwerk
3. Das TiefSchacht- PumpSpeicherkraftwerk (TS.PSKW)
3.1 Die einfache Idee des TS.PSKW
3.2 Einige Eigenschaften
3.3 Kosten –Nutzen
Anhang
4.0 RE Dargebot und Ausbau mit Speicherszenario 4.1 Der Speicherschacht , 4.2 Standorte 4.3 Elektrizitätswirtschaft 4.4 Speicher und Desertec 4.5 Äquivalentjahre

## Slide 3
Wir brauchen :
Schnelle Speicher im Stunden und Tagesbereich, die
- die Überschüsse der RE-Fluktuationen nutzen, hoher Wirkungsgrad - häufig genug eingesetzt werden um die fixen Speicherkosten zu decken
also: Prinzip Pumpspeicher-Kraftwerke , aber unkonventionelle (Bergspeicher) (u.U. auch interessant: CAES, Batterien etc.)
Brennstoff basierte Backup Kraftwerke + Methanspeicher - zwar hohe Brennstoffkosten, aber - günstige Speicherung wg. hoher Energiedichte, niedrige SpeicherraumKosten - niedrige Umwandlungskosten also: Gasturbinen mit Erdgas oder H2, auch mit P2G, Biogas, vor allem aus Abfällen
Ergebnis im Weichbild

## Slide 4
1.1
Allgemeines LösungsSzenario:
(.0) Stromversorgung zu 100 % aus RE (der deutsche Plan A )
(.1) Vollständiges Back Up durch Gaskraftwerke
(= 100 % der nachgefragten Leistung) Bem.: Das kostet nur 0,7 ct/kWh bei Umlegung auf den gesamten(!) Stromverbrauch.
(.2) Zwei Speichertypen:
ηG = 0.25; Gasspeicher (aus P2G oder H2; vorläufig Erdgas) :
ηP = 0.80; PSKW- artige Speicher (PSKW, Bergspeicher; Batterien)
(.3) Speicherverluste gedeckt durch Überkapazitäten der RE-Installation
Es folgen noch einige Anmerkungen zum LösungsSzenario:
In der Kurzfassung nur eine besonders wichtige Anmerkung

## Slide 5
Netto genutzte RE bei wachsendem RE-Ausbau
Speicher: GroßSpeicherRE2013_2014_DXX.xlsm!D_39sol Kapitel7, Bild 7.1
Ein wichtiges Bild
Renutz = Strom aus RE-Quelle,
(direkt oder aus Speicher)
„aus der Steckdose“

## Slide 6
Wieviel vom RE-Aufkommen, REbrutto, kann genutzt werden: REnutz
1. Bei geringem Ausbau: Volle Aufnahme im Netz, Speicher überflüssig
2. Bei wachsendem Ausbau bis etwa UsF=1: zunehmende Inanspruchnahme der Speicher
3. Autarkie ist erreicht bei ÜsF = ca. 1.40 : bei der Speichergröße Sp80_mx =0,25 [d] .
und bei ÜsF = ca. 1.68 : bei Sp80_mx = 0, also ohne Kurzzeitspeicher
4. Darüber hinaus: Strom kann (bilanziert) exportiert werden, aber mit asymptotischen Wirkungsgrad von 0,25 (sofern Einspeicherer= „Allzeit Bereit und Sp25= „riesig“)

## Slide 7
Das 2. wichtige Bild
Fazit:
0,25 Tage Sp80 -Kapazität
und 100 -130 GW Elektrolysekapazität
bringen
ein Speicherumschlag von immerhin noch
ca. 165 mal im Jahr
P80_mx ist mit Augenmaß ausgewählt, so dass
NN80 nicht weniger als 1% unter seinem Maximum liegt.
xx [GW]
Speicher: GroßSpeicherRE2013_2014_DXX.xlsm!D_39sol Kapitel_1.1A, Bild 1.1A_1

## Slide 8
Aufgabe:
Man muss zu vernünftigen Kosten Tagesspeicher bauen,
- mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad ( 80%) - mit einer Speicherkapazität von ca. 0,25 Tagesverbrauch (= 6 VollastStunden)
- für einen Jahresumschlag von ca. 165
Die üblichen Kandidaten sind PSKW ; Batterien; CAES : interessant, aber begrenzt oder noch nicht überzeugend
daher:
Prüfe neuen Ansatz: Bergspeicher
also: Prinzip Pumpspeicher-Kraftwerke , aber unkonventionell
Zwischenergebnis
Bem.: Derzeitige PSKW-Kapazität in DEU = 40 GWh = ca.: 2/3 Vollaststunde = ca. 0.03 [d}

## Slide 9
Konventionelle Pumpspeicher-kraftwerke unter Tage
Die Idee:
gab es bereits "heftig" in der 1970 +80er und gibt es wieder neu seit wenigen Jahren und sie scheint derzeit zu zünden
2.2
und zwar als:
1. Underground Pumped Hydroelectric Storage ( USA 1970 -1985 AD, aktuell) 2. Nutzung stillgelegter Bergwerke (DEU aktuell)

## Slide 10
Quelle: Eckart Quitmann: Pumpspeicherkraftwerk unter Tage (PUSKUT) .Nutzung stillgelegter Bergwerke zur Speicherung von Energie http://www.sfv.de/artikel/2008/Pumpspei.htm
Eine frühe Publikation:
Eckart Quitmann
2008
2.2 alte Bergwerke

## Slide 11
Unser Ansatz:
Speicherung in neuen sehr tief liegenden Blindschächten
Gemeinsamer Hydraulikschacht mit mehreren Stockwerken
Gleichartige PumpTurbinen transportieren seriell von Stockwerk zu Stockwerk
Eventuell vorhandene Bergwerks-Infrastruktur liefert:
Versorgungschacht, Zuwegung,
Förderung des Abraumes beim Bau
3.
Das TiefSchacht.PumpSpeicherKraftwerk (TS.PSKW)

## Slide 12
Unser Ansatz:
Speicherung in neuen sehr tief liegenden Blindschächten
Gemeinsamer Hydraulikschacht mit mehreren Stockwerken
Gleichartige PumpTurbinen transportieren seriell von Stockwerk zu Stockwerk
Eventuell vorhandene Bergwerks-Infrastruktur liefert:
Versorgungschacht, Zuwegung,
Förderung des Abraumes beim Bau
3.
Das TiefSchacht.PumpSpeicherKraftwerk (TS.PSKW)

## Slide 13
Neubau von Schacht-Speicherkraftwerken
Getrennte Optimierung der Funktionen:
Speicher-Blindschacht,
Hydraulikschacht mit Stockwerken für Standard Pumpturbinen
Versorgungsschacht
Außenbecken (bzw. Oberflächengewässer)
TS.PSKW sind neu konzipierte Untertage-SpeicherKraftwerke,
die eigenständig optimiert werden ,
die sich aber an vorhandene Bergbaustrukturen anlehnen können .
3.0
Speicherschächte müssen
viele Jahrzehnte (100 Jahre ?) funktionstüchtig bleiben
keine Bergschäden verursachen,
kaum Unterhaltskosten benötigen

## Slide 14
Förderschacht: bis -2000m Teufe
Wie verteuern sich Blindschächte mit der End-Teufe ?
Baustelle
Blindschacht bis 3000 m Teufe
1. Zum Standard-Schachtbau
mit 500 – 800 €/m3
kommt noch eine weitere Stufe
der Abraum- Förderung
hinzu.
2. Statt {Kohle + Berge}
wird nun
Abraum gefördert
Tiefer (deutscher) Kohlebergbau:
Gesamtkosten: 160 €/t Kohle = ca. 160 €/m3 {Kohle +Berge}
davon
für die Seilfahrt vielleicht ca. 50 €/m3.
Aber beachte: Der Vergleich gilt nur
bei vergleichbarer Gesamtförderung,
also bei „viel“ Aushub
(.2b)PSKW

## Slide 15
Hypothese (Hoffnung):
Die Kosten des Schachtbaues erhöhen sich mit der Teufe
deutlich weniger als proportional
Fakt:
Die Energiedichte ist direkt proportional
zur mittleren Teufe des Speichers.
also:
Lasst uns wirklich tiefe Speicher bauen !

## Slide 16
Ein Tiefchacht.Pumpspeicherkraftwerk, bestehend aus
1. unterer Speicher : mehreren Untertage –Blindschächte in großer Teufe
2. oberer Speicher: natürliches Gewässer
3. einem Hydraulikschacht , unterteilt in mehrere Stockwerke
.
4. PumpTurbine in jedem Stockwerk
befördert das Wasser und rückgewinnt die Energie
5. Versorgungsschacht zum Begehen und für Bau und Installation , auch als „Schnorchel“ .
Die einfache Idee des TS.PSKW
3.1
Leitideen: - Groß und in großer Teufe - für die „Ewigkeit“ .
G€

## Slide 17
TS-PSKW mit niedrigerem Speicherschacht 1a
Höhe BzTief des Tiefspeichers 1a ist deutlich niedriger als die Beckenhöhe der Transportbecken im Hydraulikschacht 8.
Quelle: Luther-SchmidtBöcking : DE 10 2013 019 776 Bild 3

## Slide 18
Aktuelle Speicher 1a und Reservespeicher 1b
Im Reservefall nutzen die Reservespeicher 1b die sowieso installierten Pumpturbinen
Quelle: Luther-SchmidtBöcking : DE 10 2013 019 776 Bild 5

## Slide 19
Geschwindigkeit wD des Wassers im Hydraulikschacht 8 als Funktion der elektrischen Gesamtleistung P der Pumpturbinen.
Welche Leistung verkraftet der Hydraulikschacht
Quelle: Luther-SchmidtBöcking : DE 10 2013 019 776 Bild 6
Die Angaben gelten für einen Schachtdurchmesser DB= 8 m bzw. DB= 12 m, der jeweils als Index in der Legende vermerkt ist, und beziehen sich auf eine mittlere Teufe der Tiefspeicher von 1750 m (gestrichelte Linien) bzw. 2750 m (durchgezogenen Linien).
3.2

## Slide 20
Speicher: Bergei-TS.PSKW_GrobKalkulation.xlsm!D1_TS; Kap. 3.1; Bild3.1.2_Kosten
Aufteilung der Kosten

## Slide 21
Vergleich mit STENSEA (ca. 700 m Meerestiefe)
1238 €/kW spezifische GesamtKosten pro installierte kW
178 €/kWh spezifische PartialKosten für „in situ“ Speicherkapazitzät“
525 €/kW spezifische PartialKosten für Pumpturbine
Fortschrittlicher Bergspeicher (Teufe 3000 m)
978 €/kW spezifische GesamtKosten pro installierte kW
89 €/kWh spezifische PartialKosten für Speicherkapazitzät“ !!!!!!!
622 €/kW spezifische PartialKosten für Pumpturbine + kW-Fixkosten
Kostenvergleiche bei ca. 4 h Lade/Entladezeit
Vergleich in Übersicht Gesamtkosten pro kW)
Berg- speicher 3000m
STENSEA
Urbildquelle: efzn

## Slide 22
0. Speicher braucht das Land als:
Tagesspeicher (PSKW-artig), Flautenspeicher (P2G, mit „sowieso“ BackUp Gasturbinen)
JahresUmschlag = ca. 165 bei 0,25 [d] Speicherkapazität
1. Neubau von tiefen BlindSchächten in großer Teufe
mit freier Optimierung:
Lage, Geologie, Maße und Anordnung der Schächte
Anbindung an altes Bergwerk hilfreich aber nicht unabdingbar
Natürliche Gewässer als Oberbecken
2. Hydraulikschacht mit Stockwerksbildung erlaubt standardisierte , optimal genutzte Pumpturbinen (PT) :
mit Gesamt - Aufwandsfaktor A = Pmax/Pm --> 1+ 1/(2N)
3. Grobe Wirtschaftlichkeit schimmert schon durch.
Nun: Optimierungspotential aufgreifen und ausschöpfen
Wichtiges zum Mitnehmen

## Slide 23
Anhang

## Slide 24
Äquivalentjahre Jäq der Stromlieferung durch Speicherbergbau im Verhältnis zur Kohleverstromung.
Auslegungsparameter sind
die Teufe und
der Jahresumschlag des Speichers. (Der JahrtesUmschlag ist als Index in der Legende angegeben.
Quelle: Bergei-TS.PSKW_GrobKalkulation.xlsm!TSKW Kapitel 5b Bild 5b , und Forschungsskizze 2014.06 Bild 4
Äquivalentjahre der Stromlieferung durch Speicherbergbau im Verhältnis zur Kohleverstromung
4.5 Äquivalentjahre