## Slide 1: Das “Meerei“ ein EnergieSpeicher für die EnergieWende
Bildspeicher teilweise in V_Hochtief2011.0715_BergSpeicher.pptx
V_GL2017.0213_SAL.Liesa_Meerei.pptx
ÜBERSICHT
Dr. Gerhard Luther
Universität des Saarlandes , Experimentalphysik , Bau E26
66123 Saarbrücken luther.gerhard@ingenieur.de 0681-302-2737(d) und 0681-56310(p)

## Slide 2
1. Das Speicherproblem von Sonne und Wind
2. Ein LösungsSzenario für 100% RE Strom in Deutschland
3. Das „Meerei“ als PSKW-artiger Speicher
PSKW ..= PumpSpeicherKraftwerk
3.1 Die einfache Idee des Meerei
3.2 2016 AD: Versuch mit Meerei -Modell (3 m) im Bodensee
3.3 Geplantes Demonstrationsprojekt (30 m)
3.4 Tiefe Meeresböden in Küstennähe
3.5 Frage: Luftpolster oder Vakuum
3.6 Geringere Risikobewertung
3.7 Visionen mit etwas Optimismus
Inhalt:

## Slide 3
1. Das Speicherproblem von Sonne und Wind
1.

## Slide 4
PV + Wind TagesArbeit in Deutschland in 2013 AD
Pm=0.210 [TWh/d] = 8.8 [GW]
1.1

## Slide 5
PV + Wind Stromleistung, DEU 2013 AD; Pm = 9 GW
EEX –Strombörse ; Datenaufbereitung: Göran Borgolte, RWTH Aachen (2014)
___ { ÜsF =1.0} =„Bruttodeckung“
--- { ÜsF =1.5} mit Überschuss!
Datenquelle: ÜNB:

## Slide 6
ÜsF=1 -> 8,758 GW = 0,210 [TWh/d]
20 GW
Beispiel September 2013 : Tagesdateien unterschlagen täglichen Speicherbedarf
___ { ÜsF =1.0}
--- { ÜsF =1.5}
Bei ÜsF=1.5: InterTage- kleiner Speicherbedarf an 8 Tagen
Bei ÜsF=1.5: IntraTage-
Speicherbedarf an 27 Tagen
EEX –Strombörse ; Datenaufbereitung: Göran Borgolte, RWTH Aachen (2014)

## Slide 7
ÜsF=1 -> 8,758 GW = 0,210 [TWh/d]
20 GW
Beispiel September 2013 : Tagesdateien unterschlagen täglichen Speicherbedarf
___ { ÜsF =1.0}
--- { ÜsF =1.5}
Bei ÜsF=1.5: InterTage- kleiner Speicherbedarf an 8 Tagen
Bei ÜsF=1.5: IntraTage-
Speicherbedarf an 27 Tagen
EEX –Strombörse ; Datenaufbereitung: Göran Borgolte, RWTH Aachen (2014)

## Slide 8
htpp://www. mail: *@rwth-aachen.de
Stromproduktion aus Solar- und Windenergie
Daten bis zur Auflösung ¼ Stunden als Excel Datei
erhielt ich von Dipl. Ing. Göran Borgolte, RWTH –Aachen
Letztes Update: Folien für 2013:
Dank an Göran Borgolte
und Prof. Alt für seine Vermittlung
Aufbereitete numerische Daten der Netzbetreiber:

## Slide 9
Zwischenbilanz:
1. Es gibt einen großen und ziemlich zuverlässigen
Intra-Tag Speicherbedarf,
der am besten abgedeckt wird durch
PSKW-artige Speicher.
2. Gasspeicher, mit ihrem Wirkungsgrad von ca. ¼ ,
sind als (fast) alltäglicher Intra-Tag Speicher,
wohl zu teuer.

## Slide 10
Wir brauchen :
Schnelle Speicher im Stunden und Tagesbereich, die
- die Überschüsse der RE-Fluktuationen mir hohem Wirkungsgrad nutzen, - häufig genug eingesetzt werden um die fixen Speicherkosten zu decken
also: Prinzip Pumpspeicher-Kraftwerke , aber unkonventionelle (e.g. Meerei) (u.U. auch interessant: Bergspeicher, CAES, Batterien etc.)
Brennstoff basierte Backup Kraftwerke + Methanspeicher - zwar hohe Brennstoffkosten, aber - günstige Speicherung wg. hoher Energiedichte, niedrige SpeicherraumKosten - niedrige Umwandlungskosten also: Gasturbinen mit Erdgas oder H2, auch mit P2G, Biogas, vor allem aus Abfällen
Ergebnis im Weichbild

## Slide 11
2. Ein LösungsSzenario
für Strom zu 100% aus RE in Deutschland
2.

## Slide 12
2.1
Allgemeines LösungsSzenario:
(.0) Stromversorgung zu 100 % aus RE (der deutsche Plan A )
(.1) Vollständiges Back Up durch Gaskraftwerke
(= 100 % der nachgefragten Leistung) Bem.: Das kostet nur 0,7 ct/kWh bei Umlegung auf den gesamten(!) Stromverbrauch.
(.2) Zwei Speichertypen:
ηG = 0.25; Gasspeicher (aus P2G oder H2; vorläufig Erdgas) :
ηP = 0.80; PSKW- artige Speicher (PSKW, Meerei, Bergspeicher; Batterien)
(.3) Speicherverluste gedeckt durch Überkapazitäten der RE-Installation
Es folgen noch einige Anmerkungen zum LösungsSzenario:
In der Kurzfassung nur eine besonders wichtige Anmerkung
Überspringe

## Slide 13
Verbrauch
PV in
S. + O. + W.
Lagen
Wind
On + Off
Shore
PSKW-artige Speicher [beschränkt]
0.
1.
Gas
Speicher (riesig)
2.
Abschaltung
Potential der Stromleistungs-Flüsse
bei
Konverter- Engpass
1.
2.
Strikte Priorität
schwankend
bis auf Null
mäßig schwankend
Import
Gas zum Jahres- Ausgleich

## Slide 14
2.3.1 Der netto genutzte RE – Strom
2.3.2 Der Jahresumschlag des Kurzzeitspeichers Sp80
2.3.3 Der Ausnutzungsgrad des brutto erzeugten RE-Stromes
2.3.4 Strom-Bereitstellung aus direktem RE-Strom, Speicher und Import
2.3.1
Erste Ergebnisse zur Kapazität der PSKW-artige Speicher

## Slide 15
Netto genutzte RE bei wachsendem RE-Ausbau
Speicher: GroßSpeicherRE2013_2014_DXX.xlsm!D_39sol Kapitel7, Bild 7.1
Ein wichtiges Bild
Renutz = Strom aus RE-Quelle,
(direkt oder aus Speicher)
„aus der Steckdose“
gerechnet mit:
Q_a ..= 1000 TWh
Daten 2013 AD

## Slide 16
Wieviel vom RE-Aufkommen, REbrutto, kann genutzt werden: REnutz
1. Bei geringem Ausbau: Volle Aufnahme im Netz, Speicher überflüssig
2. Bei wachsendem Ausbau bis etwa UsF=1: zunehmende Inanspruchnahme der Speicher
3. Autarkie ist erreicht bei ÜsF = ca. 1.40 : bei der Speichergröße Sp80_mx =0,25 [d] .
und bei ÜsF = ca. 1.68 : bei Sp80_mx = 0, also ohne Kurzzeitspeicher
4. Darüber hinaus: Strom kann (bilanziert) exportiert werden, aber mit asymptotischen Wirkungsgrad von 0,25 (sofern Einspeicherer= „Allzeit Bereit“und Sp25= „riesig“)
Notes: „

## Slide 17
2.3.1 Der netto genutzte RE – Strom
2.3.2 Der Jahresumschlag des Kurzzeitspeichers Sp80
2.3.3 Der Ausnutzungsgrad des brutto erzeugten RE-Stromes
2.3.4 Strom-Bereitstellung aus direktem RE-Strom, Speicher und Import
2.3.2

## Slide 18
Das 2. wichtige Bild
Fazit:
0,25 Tage Sp80 -Kapazität
und 100 -130 GW Elektrolysekapazität
bringen
ein Speicherumschlag von immerhin noch
ca. 165 mal im Jahr
P80_mx ist mit Augenmaß ausgewählt, so dass
NN80 nicht weniger als 1% unter seinem Maximum liegt.
xx [GW]
Speicher: GroßSpeicherRE2013_2014_DXX.xlsm!D_39sol Kapitel_1.1A, Bild 1.1A_1
Daten 2013 AD

## Slide 19
Modifikation des Jahresumschlages durch unterschiedlichen RE-Ausbau:
39% solar : tatsächlich in 2013 AD
60% solar = " Solar-Szenario"
20% solar = "Wind- Szenario"
Szenarien für solarer Anteil am RE-JahresAufkommen
Ausmaß der RE-Produktion
[100%]Autarkie .= 0% Import 90% Autarkie .= 10% Import
Allzeit Bereit .= Unbegrenzte Einspeicherer; Begrenzung nur durch Speicherzustand
Speicher: GroßSpeicherRE2013_2014_DXX.xlsm!D_Alle.Kap.1; Bild1.3_NN_alle
Daten 2013 AD

## Slide 20
2.3.1 Der netto genutzte RE – Strom
2.3.2 Der Jahresumschlag des Kurzzeitspeichers Sp80
2.3.3 Der Ausnutzungsgrad des brutto erzeugten RE-Stromes
2.3.4 Strom-Bereitstellung aus direktem RE-Strom, Speicher und Import
2.3.4

## Slide 21
Import und RE -Strom aufgeteilt in „direkt“ , aus Sp80, aus Sp25
Autarkie
Speicher: GroßSpeicherRE2014_DXX.xlsm!D_39sol.Kap.9;1 Bild9.1_RE
1.00 = Import + RE-Strom (direkt und aus Speichern)
ÜsF = Überschussfaktor
Daten 2014 AD

## Slide 22
Import und RE -Strom aufgeteilt in „direkt“ , aus Sp80, aus Sp25
Import.10
Speicher: GroßSpeicherRE2014_DXX.xlsm!D_39sol.Kap.9;2 Bild9.2_RE
1.00 = Import + RE-Strom (direkt und aus Speichern)
ÜsF = Überschussfaktor
Daten 2014 AD

## Slide 23
1. Der zur Deckung der 90% Autarkie not-wendige Überschussfaktor ÜsF geht zurück. Es wird also weniger RE_brutto erzeugt.
2. Dadurch sinkt die direkt zum Verbraucher lieferbare Strommenge RE_dir, und mehr Strom muss aus den Speichern kommen.
Was passiert bei größer werdender Kapazität des Sp80-Speicher:
3. Trotzdem geht die Stromaufnahme aus dem Langzeitspeicher Sp25 zurück. Zunächst kräftig und dann immer weniger.
4. Dafür nimmt aber die Stromaufnahme aus dem Sp80 umso stärker zu. Sp80_out muss nämlich sowohl die geringere direkte Stomversorgung, RE_dir, als auch die abfallende Entnahme aus dem Langzeitspeicher, Sp25 _out,
ausgleichen.

## Slide 24
10 % Import erbringt:
weniger ÜsF: 0,25 +mehr
weniger Sp80 möglich
1,00 = RE-Strom (direkt + aus Speicher) + Import
Autarkie:
Daten 2014 AD
6.4 Importe z.B. als
Desertec–Gas?
Vergleich:
10% Import vs. Autarkie

## Slide 25
10 % Import erbringt bei Sp80_Mx = 0,25 [d]:
weniger ÜsF: ca. 0,24
weniger eigener Sp25 Strom: ca. 0,05-
weniger Sp80 möglich
Daten 2014 AD
6.4 Importe z.B. als
Desertec–Gas?
Vergleich: Differenzen zwischen 10% Import und Autarkie

## Slide 26
Aufgabe:
Man muss zu vernünftigen Kosten Tagesspeicher bauen,
- mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad ( 80%) - mit einer Speicherkapazität von ca. 0,25 Tagesverbrauch (= 6 VollastStunden)
- für einen Jahresumschlag von ca. 165
Die üblichen Kandidaten sind PSKW ; Batterien; CAES : interessant, aber begrenzt oder noch nicht überzeugend
daher:
Prüfe neuen Ansatz: Meerei, Bergspeicher
also: Prinzip Pumpspeicher-Kraftwerke , aber unkonventionell
Zwischenergebnis
Bem.: Derzeitige PSKW-Kapazität in DEU = 40 GWh = ca.: 2/3 Vollaststunde = ca. 0.03 [d}

## Slide 27: 3. PSKW-artige Speicher
3.
Dr. Gerhard Luther Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking
Universität des Saarlandes Universität Frankfurt
Experimentalphysik , Bau E26 Institut für Kernphysik
66123 Saarbrücken 60438 Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 1
luther.gerhard@ingenieur.de schmidtb@atom.uni-frankfurt.de
0681-302-2737(d) und 0681-56310(p) 069-798 47002 und 06174-934099(p)
3.1 Die einfache Idee des Meerei 3.2 Modell (3 m) im Bodensee
3.3 Geplantes Demonstrationsprojekt (30 m) 3.4 Tiefes Meer in Küstennähe
3.5 Frage: Luftpolster oder Vakuum
3.6 Geringere Risikobewertung 3.7 Visionen mit etwas Optimismus

## Slide 28
Ein Pumpspeicherwerk, bestehend aus
1. dem Meer als oberem Speicher
2. einem technischen Hohlkörper auf dem Meeresboden als unterem Speicher.
3. Eine lokale PumpTurbine entleert den Hohlkörper
und gewinnt die Energie beim Befüllen zurück.
Außer kurzen Verbindungsstücken sind keine Leitungen nötig.
Die einfache Idee des Meerei
3.1

## Slide 29
Quelle: Hochtief -A.Garg e.a.: Presentation C2 auf IRES 7 (2012): STENSEA (Stored Energy in Sea) -The Feasibility of an Underwater Pumped Hydro Storage System
Projekt STENSEA 2012: Artist View
Originalfolie: Garg e.a.(2012), Hochtief
178 €/kWh PartialKosten „in situ“ Speicherkapazitzät“
525 €/kW Pump-turbine with electro-mechanical equipment

## Slide 30
Quelle: Schmick-Böcking e.a.: Speicherung elektrischer Energie am Meeresboden - Das Meer-Ei PhiuZ 44 (2013),p.194-198
Einige Elementare Zahlen zum Meerei

## Slide 31
FhG-IWES Projekt StEnSea (2016.1102): Abladen im Fährhafen Konstanz
2016 AD: Versuch mit Meerei -Modell (3 m) im Bodensee
3.2

## Slide 32
2016 AD: Meerei -Modell (3 m) im Bodensee

## Slide 33
Der Presse gefällt diese Idee:
Saarbrücker Zeitung, 4.1.2017
FAZ,
15.11.2016

## Slide 34
Ausführliche Beschreibung auch des Meereies bereits in der neuen Monographie von Prof. Sterner über Energiespeicher , Kapitel 9 , Mechanische Speicher
M. Sterner, I. Stadler
Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration
▶ Mit neuem Speicherkonzept
▶ Kompakte Übersicht über alle Speichertechnologien
▶ Speicherbedarf und Speicherintegration werden behandelt
▶ Ein wichtiges Buch zur Energiewende
Im Kontext der Energiewende sind Energiespeicher ein zentrales technisches,
wirtschaftliches und energiepolitisches Thema.
Springer Verlag 2014, XXII, 748 S. 513 Abb. Mit Online-Extras
ISBN = 978-3-642-37380-0
Hardcover Ladenpreis ▶ 70 € (D)
e-book : 55 €
Quelle: http://www.springer.com/springer+vieweg/energie+%26+umwelt/energietechnik/book/978-3-642-37379-4

## Slide 35
Geplantes Demonstrationsprojekt
30 m-Kugel
in 700 Metern Teufe (vermutlich Norwegische Rinne)
Speicherkapzität : ca. 20 MWh
Ladung/Entladung : ca. 4 h bei 5 MW
3.3

## Slide 37
Quelle: http://forschung-energiespeicher.info/fileadmin/user_upload/projektassets/StEnSEA/engl_BMU_Stensea_2_Inside_the_Sphere.jpg
Details zur geplanten Speicherkugel

## Slide 38
Zeitschrift, :Bauingenieur, Organ des VDI für Bautechnik, Springer Verlag, Bd 88, Juli/August 2013
HochTief/Frankfurt und C.Lay HochTief/Essen
J.Bard IWES Fraunhofer Institut Kassel
plus Uni-Stuttgart-Voith / Turbinen

## Slide 39
Quelle: Garg e.a. 2013 : „Stensea – die bauliche Konzeption eines Tiefsee- Energiespeichers

## Slide 40
Große Kugeln baut man schon, aber „dünnwandig“!
Quelle: Garg e.a. 2013 : „Stensea – die bauliche Konzeption eines Tiefsee- Energiespeichers

## Slide 41
KugelHerstellung vermutlich mit LuftschlauchSchalung
Bild 10: Aufbau der Schalung aus Luftschlauch Tori [HochTief-Solutions]
Garg e.a. 2013 : „Stensea – die bauliche Konzeption eines Tiefsee- Energiespeichers

## Slide 42
Vorkalkulation: StenSea könnte wettbewerbsfähig sein

## Slide 43
In der Biskaya und an einigen Stellen im Mittelmeer ist es sehr tief
3.4

## Slide 44
Frage: Luftpolster oder Vakuum
Vakuum
oder Luftpolster?
Wasser
3.5

## Slide 45
Frage: Luftpolster oder Vakuum
1. Wieviel Speicherverlust kostet ein Luftpolster ?
„geometrische“ Verkleinerung des Arbeitsvolumen für den Turbinenbetrieb,
da das Volumen des zusammengedrückten Luftpolsters nicht mit Wasser gefüllt werden kann Bei 70 bar: Restvolumen aber nur ca. 1/70 = 1,5% (isotherm!)
LuftPolster ist ein eigenständiger Luftdruckspeicher („CAES“ =Compressed Air Energy Storage) aber leider in Gegenkopplung zum Meereibetrieb: Beim Pumpbetrieb (StromEinspeichern) drückt das Luftpolster mit
Beim Turbinenbetrieb schluckt das Luftpolster Energie für sein Zusammendrücken
Quelle: G. Luther: Vorstudie zum Stensea Projekt, Bild 2.21:
Speicher: Tag-Flaute-SaisonSpeicher_Inhalt2011.1205.docx .
Bild: 2.21: Relative Speicherverkleinerung und Nettowärmeverlust durch ein eingefangenes Luftpolster, das sich im Speicherbetrieb des Meereis wie ein gegengekoppelter Speicher auswirkt.
Meeresdruck und max. Enddruck im Luftpolster: 70 bar.
SpeicherQ: GasPolster-Prozess.xlsm !Polster!Z69S37.
also:
Bei 70 bar verringert das Luftpolster die Speicherkapazität um
ca. 10%

## Slide 46
Frage: Luftpolster oder Vakuum
2. Keine dynamische Belastung bei Vakuumbetrieb möglich
Wenn man dafür Sorge trägt, dass im energetisch entleerten Zustand die Wasserfüllung nicht kraftschlüssig wird,
dann herrscht:
innerhalb der Kugel nur der
hydrostatische Druck des eingefüllten Wassers
Man erreicht dies dadurch, dass die Wasserfüllung der Kugel nur fast vollständig erfolgt,
also ein kleines Restvolumen Vakuum bleibt.
Keine dynamische Be- und Entlastung der Kugelhülle
durch den Speicherbetrieb

## Slide 47
Geringere Risikobewertung
Im Hochbau werden Druck beanspruchte Behälter aus Vorsicht mit großen Sicherheitszuschlägen gebaut.
Hohlkugeln für den Meeresboden kann man aber „dünner“ bauen, denn ein kleines Restrisiko für das Bersten unter Druck hat keine Kollateralschäden.
3.6

## Slide 48
Große Kugel baut man schon, aber „dünnwandig“!
„Für die favorisierten Schalungsvarianten besteht
noch Forschungs- und Entwicklungsbedarf,
da keine dieser Methoden bislang für die Herstellung
einer dickwandigen Betonhohlkugel
eingesetzt wurde“.
Zitat aus: /Garg e.a. 2013 : „Stensea ..“/
Etwas Optimismus
Ziel: Standardmäßige „Massenherstellung“ von Meereiern , da „ein MeerEi gleicht dem anderen“
Interessant wären Meereier auch zum TagNacht-Ausgleich bei
„Schwimmenden PV Anlagen auf dem Meer“ in niederen geograph. Breiten.
Vision:
Schwimmende PV mit MeereiSpeichern und direkter H2-Erzeugung . Tanker holen das Hochdruck-Gas direkt an der Insel (oder an einem stationären Schiff) . (fehlt noch „Artist View“!!!!)
3.7

## Slide 49
Im Meer gibt es riesige Flächen (an mehreren Stellen auch küstennah), auf denen man Meereier in gewaltiger Zahl ablegen könnte.
noch mehr Optimismus
Beispielsweise könnte man pro km2 bei einem Flächenbedarf pro Meerei (20 MWh, 5 MW) von ca. 50m*50m = 0,0025 km2 ca. 400 *20 = 8 GWh /km2 Speicher mit 400 * 5 MW = 2 GW /km2 Leistung
Vision:
Die Norwegischen Rinne umfasst ca. x= 1000 km2 mit der Tiefe um 700 m (Skagerak)
Von dem Potential von x *8 = 8 TWh bei 2 TW über 4h
könnte man auf einer Teilfläche von 250 km2 den Tagesbedarf von DEU vrohalten.
Ebenso wie man bei herkömmlichen PSKW eine randständige Aufstellung (z.B. in den Alpen oder gar „in Norwegen“ ) für die allgemeine Stromversorgung „Natur gegeben“ praktiziert oder erwägt, könnte man auch Meeresstandorte für die PSKW der allgemeinen Stromversorgung heranziehen.

## Slide 50
Zusammenfassung
1. Es gibt einen großen und ziemlich zuverlässigen Kurzzeit- Speicherbedarf,
der am besten abgedeckt wird durch PSKW-artige Speicher.
2. Man muss daher zu vernünftigen Kosten Tagesspeicher bauen,
- mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad ( 80%) - mit einer Speicherkapazität von ca. 0,25 Tagesverbrauch (= 6 VollastStunden)
- für einen Jahresumschlag von ca. 165
3. Das Meerei ist ein derartiger Speicher mit hohem Potential, da als Standardmodul auch in großer Zahl einsetzbar.
4. Das Meerei sollte die folgenden Eigenschaften haben:
- ein „unsichtbarer“ Speicher
- Betrieb ohne Luftpolster („Vakuum“)
- Keine dynamische Belastung, sofern keine kraftschlüssige Wasserfüllung
- die Dicke der Kugelschale kann knapp bemessen werden, da bei Versagen keine Kollateralschäden.